Конденсатопровод Уренгой-Сахалин г. Уфа                                                                   26.09.2015г.

(наименование объекта, общество)                                                                                                                                                         (дата составления)

ТЕХНИЧЕСКИЙ АКТ

о выявленных дефектах оборудования

(для составления Акта по форме ОС-16)

Контроль переполнения уровня в колодце КИП № 1

(наименование системы)

Линейная задвижка ЛЗ 3

(наименование сооружения)

Конденсатопровод Уренгой –Сахалин (III нитка) Участок км 5108-1588,1

(наименование объекта)

Настоящий акт составлен о том, что в ходе проверки  выявлено следующее:

Описание дефекта: Датчик ПМП 099-В-700 зав. № 00000  2013 года выпуска ООО НПП «Сенсор», расположенный в Колодце КИП №1 на ЛЗ 3, входящий в состав контроля переполнения  уровня, не выдает сигнал при имитации превышения уровня в колодце КИП.  Внешних повреждений датчика ПМП 099-В-700 нет.

Заключение:   Требуется замена  датчика ПМП 099-В-700 зав. № 00000.

(наименование неисправного оборудования;  тип, марка; предприятие изготовитель и заводской номер/номер паспорта; проектная организация /генеральная, подрядная/ субподрядная/; дата изготовления согласно приложенной заводской документации; осмотр внешнего вида, комплектность, проверка работоспособности, описание дефекта).

Представители:

ЗАО «Заказчик»                                                                                                                                .

(Представитель Заказчика)                                                     (подпись)                                                                    (ФИО)

ООО «Профкаркасмонтаж»                                                                                                 А.Н. Иванов

(Представитель организации, выполняющей ПНР)            (подпись)                                                                      (ФИО)

_____                                                       __           ____   _                                                                           .

(подпись)                                                                  (ФИО)