Программа и методика испытаний

Автоматической установки охранно-пожарной сигнализации

и газового (СО2) пожаротушения типа БКЭС с МТУ

ООО «Профкаркасмонтаж»

2013г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.Объект испытаний

2.Цель испытаний

3.Место и время проведения испытаний

4.Условия проведения испытаний

5.Методика испытаний

6.Оформление результатов комплексных испытаний

7.Требования охраны труда и промышленной безопасности при проведении пусконала

дочных работ

1.	ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

Испытаниям подвергается оборудование охранной сигнализации, установки пожарной сигнализации и оповещения, газового пожаротушения блочно-комплектных устройств электроснабжения БКЭС-04-25/30- УХЛ1

2.	ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Проверка функционирования оборудования на соответствие требованиям действующих норм и правил пожарной безопасности.

3 МЕСТО ИСПЫТАНИЙ

Место испытаний:  __________________________________________________________

4 УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

4.1	Испытания       проводятся       на       работающем   блочно-комплектном устройстве электроснабжения БКЭС-04-25/30-УХЛ1.

4.2 	Испытания     проводятся     с     участием     специалистов     эксплуатирующей организации.

4.3   Перечень руководящих документов

- Правилами устройства электроустановок, ПУЭ;

- Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей;

- Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок, ПОТРМ-016, РД 153-34.0-03.150;

- Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности, ПБ 08-624;

- СНиП 3.05.06 Электротехнические устройства;

- РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования*.

- Заводские паспорта, руководства по эксплуатации, методики испытаний;

- ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

5. МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

Данный документ разработан с учетом требований раздела 9 ГОСТ Р 50969-96.

5.1	 Порядок поведения испытаний

Испытания по проверке работоспособности оборудования Автоматическая установка охранно-пожарной сигнализации и газового пожаротушения блочно-комплектной автоматизированной электростанции БКЭС-04-25/30-УХЛ1 могут проводиться в режиме имитации (без выпуска газового огнетушащего вещества).

Изменение состояния средств охранной сигнализации, пожарообнаружения и газового пожаротушения, а также управление установкой газового пожаротушения контролируется на приборах «Нота-2» (охранная) и «АИСТ».

Приборы и оборудование, необходимые для проведения испытаний.

При испытаниях используется следующее оборудование: Имитатор пусковых цепей (лампа накаливания КМ-24);

5.3	 Техника безопасности при проведении испытаний.

5.3.1 При испытаниях установки необходимо соблюдать требования безопасности согласно :

-  Правил   устройства   и   безопасной   эксплуатации   сосудов,   работающих   под давлением;

- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей;

- Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

5.3.2 К работе с установкой должны допускаться лица, прошедшие специальный инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и инструкций соответствия занимаемой должности применительно к выполняемой работе согласно ГОСТ 12.0.004.

5.4	Подготовка к проведению испытаний.

Перед началом испытаний необходимо

- Включить питание приемно-контрольного прибора

- Отключить питание прибора. Отсоединить штепсельный разъем от магнитного клапана   модуля   газового  пожаротушения.

- Установить  в  штепсельный разъем лампу накаливания КМ-24, после чего включить питание прибора.

- Убедиться, что цепи сигнализации и оповещения находятся в исправном состоянии.

5.5	Объем испытаний и проверок

5.5.1 Проверка установки пожарообнаружения (формирование сигналов «внимание» и «пожар»)

5.5.1.1 Формирование  сигнала «Внимание»  установки пожарообнаружения при срабатывании одного пожарного извещателя в ШС 1 в соответствии с (Таблицей 1).

5.5.1.2 Формирование сигнала «Пожар» установкой пожарообнаружения в соответствии с (Таблицей 1).

5.5.1.3. Формирование сигнала «Неисправность» установкой  пожарообнаружения на приборе УПТ в соответствии с (Таблицей 1).

5.5.1.4. Проверка контроля положения дверей в соответствии с (Таблицей 1).

5.5.2. Проверка установки автоматического пожаротушения в соответствии с (Таблицей 1).

5.5.2.1 Проверка автоматического останова пожаротушения при открывании двери станции во время задержки.

индикатор Пуск1:

- Задержка включения пусковой цепи (задержка пуска) Мигает красным цветом

-	при включении средств пожарной автоматики до истечения времени (30с) задержки открывается дверь в станцию при этом: зажигается индикатор «Двери»,
счетчик времени сбрасывается до Ос, сигнал на  пуск не проходит. Дверь закрыта:
задержка  30с, сигнал о пуске проходит при восстановлении автоматического пуска, или при ручном пуске.

5.5.2.2. Проверка формирования сигнала «Неисправность» от установки газового
пожаротушения.   Сигналы   о   неисправности   должны   поступать   на   приемно-
контрольный прибор в соответствии с (Таблицей 1).

Проверка утечки ГОТВ из модулей газового пожаротушения в соответствии с (Таблицей 1).

При проведении проверок контролируется как появление сигнала о неисправности системы пожаротушения, так и восстановление исходного состояния после устранения причины неисправности.

5.5.2.3.	В ходе испытаний контролируется:

-	время задержки поступления ГОТВ в станцию по моменту срабатывания СДУ после появления сигнала «Пожар»;

5.5.3.  Проверка установки охранной сигнализации постановкой -  снятием под охрану в соответствии с (Таблицей 1).

Таблица 1

| Внешние проявления | Возможная неисправность Состояние цепи (сигнал) |
| --- | --- |
| Индикатор |  | Состояние индикатора | Способы имитации |
| Питание / Связь | Отсутствует питание | Не горит | Отключить питание сети 220в и резервного АКК |
|  | Неисправность питания (напряжение ниже нормы) | Горит оранжевым цветом | Отсутствие сети 220в |
|  | Неисправна АКБ при питании от ППКПУ. Неисправность РИП при питании от внешнего источника. | Мигает оранжевым цветом | Разряд или отключение АКК |
|  | Установлена связь с ППКПУ. Дежурный режим | Мигает зеленым цветом |  |
| ШС1 | Дежурный режим | Горит зеленым цветом |  |
|  | КЗ цепи ШС | Горит оранжевым цветом | Замыкаем цепь УПТ выхода ШС1 (клемм ХТ4) |
|  | Обрыв цепи ШС | Мигает оранжевым цветом | Размыкаем цепь УПТ выхода ШС1 (клемм ХТ4) |
|  | Сработал один пожарный извещатель в ШС | Мигает красным цветом | Замыкание одного термо-кабеля в оконечной коробке |
|  | Сработало два или более пожарных извещателя в ШС | Горит красным цветом | Замыкание два или более термо-кабелей в оконечных коробках |
| СДУ | Исходное состояние СДУ | Мигает зеленым цветом |  |
|  | КЗ цепи СДУ | Горит оранжевым цветом | Замыкание цепи в коробке расключения СДУ |
|  | Обрыв цепи СДУ | Мигает оранжевым цветом | Размыкание цепи в коробке расключения СДУ |
|  | СДУ сработал (сигнал «ОТВ подано») | Горит красным цветом | Размыкание датчика в коробке расключения СДУ |
| ВУ (весовое устройство) | Исходное состояние ВУ | Мигает зеленым цветом |  |
|  | КЗ цепи ВУ | Горит оранжевым цветом | Замыкание цепи в коробке расключения ВУ |
|  | Обрыв цепи ВУ | Мигает оранжевым цветом | Размыкание цепи в коробке расключения ВУ |
|  | ВУ сработало (сигнал «Утечка ОТВ») | Горит красным цветом | Имитация потери массы ОТВ путём поднятия баллона |
| КДП (Кнопка дистанционнго пуска) | КЗ цепи КДП | Горит оранжевым цветом | Замыкание цепи в конечной кнопке ручного пуска |
|  | Обрыв цепи КДП | Мигает оранжевым цветом | Удаление оконечного резистора из кнопки ручного пуска |
|  | КДП нажата | Горит красным цветом | Нажать кнопку ручного пуска |
|  | КДП в исходном состоянии | Мигает зеленым цветом |  |
| КВА (кнопка включения автоматики) | КЗ цепи КВА | Горит оранжевым цветом | Замыкание цепи УПТ выхода ХТ20 |
|  | Обрыв цепи КВА | Мигает оранжевым цветом | Размыкание цепи УПТ выхода ХТ20 |
|  | КВА нажата | Горит красным цветом | Прикоснуться ключом к ТМ-считывалю |
|  | КВА в исходном состоянии | Мигает зеленым цветом |  |
| УКД (устройство контроля двери) | КЗ цепи УКД | Горит оранжевым цветом | Замыкание цепи в распределительной коробке GB730 (2) |
|  | Обрыв цепи УКД | Мигает оранжевым цветом | Размыкание цепи в распределительной коробке GB730 (2) |
|  | Дверь открыта | Горит красным цветом | Открытием двери |
|  | Дверь закрыта | Мигает зеленым цветом | Все двери закрыты |
| Пуск1 Пуск2 Пуск3 Пуск4 | Цепь не используется в данной конфигурации (централизованный тип АСПТ). Цепь не задана в конфигурации (только для Пуск2, Пуск3, Пуск4) | Не горит |  |
|  | КЗ пусковой цепи | Горит оранжевым цветом | Замыкание цепи в конце пускового шлейфа |
|  | Обрыв пусковой цепи | Мигает оранжевым цветом | Обрыв цепи имитационной лампы КМ-24 |
|  | Задержка включения пусковой цепи (задержка пуска) | Мигает красным цветом | При всех закрытых дверях, имитация сигнала «Пожар» путём замыкания цепи термо-кабеля или нажатием кнопки ручного пуска |
|  | Пусковая цепь включена («Пуск АСПТ») | Горит красным цветом | Свечение лампочки КМ-24 на пусковой цепи |
|  | Пусковая цепь выключена | Мигает зеленым цветом |  |
| Табло У1(У2) «Уходи» Табло Н1(Н2) «Не входи» Табло А1(А2) «Автоматика отключена» | Цепь не задана в конфигурации (только для Табло У2, Табло Н2, Табло А2) | Не горит |  |
|  | КЗ цепи оповещателя (табло) | Горит оранжевым цветом | Замыкание цепи в распределительной коробке GB730 (1) |
|  | Обрыв цепи оповещателя (табло) | Мигает оранжевым цветом | Размыкание цепи в распределительной коробке GB730 (1) |
|  | Оповещатель включен | Горит красным цветом | Путём включения «Тест ОП» с панели управления прибора «Аист» |
|  | Оповещатель выключен | Мигает зеленым цветом |  |
| Контакт «Пожар» на КО5 (ХТ1-15/16) | Размыкание контакта «Пожар» | Передача сигнала | Любые позиции имитации пожара |
| Контакт «Неисправность» на КО5 (ХТ1-17/18) | Размыкание контакта «Неисправность» | Передача сигнала | Любые позиции имитации неисправности |
| Контакт «Автоматика включена» на КО5 (ХТ1-19/20) | Замыкание контакта «Автоматика включена» | Передача сигнала | Включение и отключение «Автоматики» |
| Контакт «ОТВ Подано» на КО5 (ХТ1-21/22) | Размыкание контакта «ОТВ Подано» | Передача сигнала | Имитация сигнала подачи ОТВ |
| Выход 1 (Оповещатель о пожаре «Филин-1-12») | КЗ цепи Выход 1 | Горит оранжевым цветом | Замыкание цепи УПТ выхода ХТ22 |
|  | Обрыв цепи Выход 1 | Мигает оранжевым цветом | Размыкание цепи УПТ выхода ХТ22 |
|  | Цепь Выход 1 включена | Горит красным цветом | Любые позиции имитации пожара |
|  | Цепь Выход 1 выключен | Мигает зеленым цветом |  |
| Выход 2 | Цепь управления инженерных систем (закрытие клапанов и отключение подачи газа) | Передача сигнала | Любые позиции имитации пожара |
| Охранная сигнализация | Снята с охраны | Горит индикатор ОП на приборе «Нота-2» |  |
|  | Взятие под охрану | Моргает зеленым цветом индикатор ШС на приборе «Нота-2», один раз моргает оповещатель «Филин-1-12-Охр» | Прикосновение ключем ТМ при закрытых дверях |
|  | Режим Охрана | Горит зеле ым цветом индикатор ШС на приборе «Нота-2», горит оповещатель «Филин-1-12-Охр» | Двери закрыты |
|  | Сигнал «Тревога» | Моргает индикатор ШС красным цветом. Оповещатель «Филин -1-12-Охр» - прерывистое свечение и звуковой сигнал. Выдача сигнала ПЦН на контакты «Тревога» на размыкание на КО5 (ХТ1-23/24) | Открытие двери |
|  | Снятие с охраны | Индикатор ШС и оповещатель «Филин-1-12 Охр» не горит. | Прикосновение ключем ТМ |
|  | Снятие режима «Тревоги» | Индикатор ШС продлолжает свечение красным цветом до следующего взятия под охрану (повторное взятие-снятие с охраны). Оповещатель «Филин-1-12 Охр» не горит. | Прикосновение ключем ТМ |

5.6.Оценка     результатов     комплексных     испытаний     автоматических     установок пожарообнаружения пожарной сигнализацией.

5.6.1	Установка     пожарообнаружения     считается     выдержавшей     комплексное
испытание с положительными результатами.

5.6.2	Установка  оповещения   считается   выдержавшей   комплексное   испытание  с
положительными результатами.

5.6.3	Установка пожаротушения считается выдержавшей комплексное испытание с
положительными результатами.

6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ

По результатам испытаний составляется акт о соответствии автоматических Установок противопожарной защиты.

| Внешние проявления | Возможная неисправность Состояние цепи (сигнал) Результаты испытаний |
| --- | --- |
| Индикатор |  | Состояние индикатора | Результат испытаний |
| Питание / Связь | Отсутствует питание | Не горит |  |
|  | Неисправность питания (напряжение ниже нормы) | Горит оранжевым цветом |  |
|  | Неисправна АКБ при питании от ППКПУ. Неисправность РИП при питании от внешнего источника. | Мигает оранжевым цветом |  |
|  | Установлена связь с ППКПУ. Дежурный режим | Мигает зеленым цветом |  |
| ШС1 | Дежурный режим | Горит зеленым цветом |  |
|  | КЗ цепи ШС | Горит оранжевым цветом |  |
|  | Обрыв цепи ШС | Мигает оранжевым цветом |  |
|  | Сработал один пожарный извещатель в ШС | Мигает красным цветом |  |
|  | Сработало два или более пожарных извещателя в ШС | Горит красным цветом |  |
| СДУ | Исходное состояние СДУ | Мигает зеленым цветом |  |
|  | КЗ цепи СДУ | Горит оранжевым цветом |  |
|  | Обрыв цепи СДУ | Мигает оранжевым цветом |  |
|  | СДУ сработал (сигнал «ОТВ подано») | Горит красным цветом |  |
| ВУ (весовое устройство) | Исходное состояние ВУ | Мигает зеленым цветом |  |
|  | КЗ цепи ВУ | Горит оранжевым цветом |  |
|  | Обрыв цепи ВУ | Мигает оранжевым цветом |  |
|  | ВУ сработало (сигнал «Утечка ОТВ») | Горит красным цветом |  |
| КДП (Кнопка дистанционнго пуска) | КЗ цепи КДП | Горит оранжевым цветом |  |
|  | Обрыв цепи КДП | Мигает оранжевым цветом |  |
|  | КДП нажата | Горит красным цветом |  |
|  | КДП в исходном состоянии | Мигает зеленым цветом |  |
| КВА (кнопка включения автоматики) | КЗ цепи КВА | Горит оранжевым цветом |  |
|  | Обрыв цепи КВА | Мигает оранжевым цветом |  |
|  | КВА нажата | Горит красным цветом |  |
|  | КВА в исходном состоянии | Мигает зеленым цветом |  |
| УКД (устройство контроля двери) | КЗ цепи УКД | Горит оранжевым цветом |  |
|  | Обрыв цепи УКД | Мигает оранжевым цветом |  |
|  | Дверь открыта | Горит красным цветом |  |
|  | Дверь закрыта | Мигает зеленым цветом |  |
| Пуск1 Пуск2 Пуск3 Пуск4 | Цепь не используется в данной конфигурации (централизованный тип АСПТ). Цепь не задана в конфигурации (только для Пуск2, Пуск3, Пуск4) | Не горит |  |
|  | КЗ пусковой цепи | Горит оранжевым цветом |  |
|  | Обрыв пусковой цепи | Мигает оранжевым цветом |  |
|  | Задержка включения пусковой цепи (задержка пуска) | Мигает красным цветом |  |
|  | Пусковая цепь включена («Пуск АСПТ») | Горит красным цветом |  |
|  | Пусковая цепь выключена | Мигает зеленым цветом |  |
| Табло У1(У2) «Уходи» Табло Н1(Н2) «Не входи» Табло А1(А2) «Автоматика отключена» | Цепь не задана в конфигурации (только для Табло У2, Табло Н2, Табло А2) | Не горит |  |
|  | КЗ цепи оповещателя (табло) | Горит оранжевым цветом |  |
|  | Обрыв цепи оповещателя (табло) | Мигает оранжевым цветом |  |
|  | Оповещатель включен | Горит красным цветом |  |
|  | Оповещатель выключен | Мигает зеленым цветом |  |
| Контакт «Пожар» на КО5 (ХТ1-15/16) | Размыкание контакта «Пожар» | Передача сигнала |  |
| Контакт «Неисправность» на КО5 (ХТ1-17/18) | Размыкание контакта «Неисправность» | Передача сигнала |  |
| Контакт «Автоматика включена» на КО5 (ХТ1-19/20) | Замыкание контакта «Автоматика включена» | Передача сигнала |  |
| Контакт «ОТВ Подано» на КО5 (ХТ1-21/22) | Размыкание контакта «ОТВ Подано» | Передача сигнала |  |
| Выход 1 (Оповещатель о пожаре «Филин-1-12») | КЗ цепи Выход 1 | Горит оранжевым цветом |  |
|  | Обрыв цепи Выход 1 | Мигает оранжевым цветом |  |
|  | Цепь Выход 1 включена | Горит красным цветом |  |
|  | Цепь Выход 1 выключен | Мигает зеленым цветом |  |
| Выход 2 | Цепь управления инженерных систем (закрытие клапанов и отключение подачи газа) | Передача сигнала |  |
| Охранная сигнализация | Снята с охраны | Горит индикатор ОП на приборе «Нота-2» |  |
|  | Взятие под охрану | Моргает зеленым цветом индикатор ШС на приборе «Нота-2», один раз моргает оповещатель «Филин-1-12-Охр» |  |
|  | Режим Охрана | Горит зеле ым цветом индикатор ШС на приборе «Нота-2», горит оповещатель «Филин-1-12-Охр» |  |
|  | Сигнал «Тревога» | Моргает индикатор ШС красным цветом. Оповещатель «Филин -1-12-Охр» - прерывистое свечение и звуковой сигнал. Выдача сигнала ПЦН на контакты «Тревога» на размыкание на КО5 (ХТ1-23/24) |  |
|  | Снятие с охраны | Индикатор ШС и оповещатель «Филин-1-12 Охр» не горит. |  |
|  | Снятие режима «Тревоги» | Индикатор ШС продлолжает свечение красным цветом до следующего взятия под охрану (повторное взятие-снятие с охраны). Оповещатель «Филин-1-12 Охр» не горит. |  |

7.   Требования охраны труда и промышленной безопасности при проведении пусконаладочных работ

Выполнение пусконаладочных работ должно проводиться с соблюдением требований следующих нормативных документов:

- ПОТ Р М-016-2001 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации
электроустановок;

- ГОСТ 12.1.030-81. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление;

- ГОСТ 12.1.038-82. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов.

- ГОСТ 12.3.032-84. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности;

- ВРД 39-1.14-021-2001. Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в открытом акционерном обществе «Газпром»;

- ГОСТ 12.2.062-81* ССТБ. Оборудование производственное. Ограждения защитные;

- ГОСТ 12.2.061-81 ССТБ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам;

- ПОТ ОМ - 012-2000 Межотраслевые правила по охране труда на высоте;

- ГОСТ Р 12.3.047-98 Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля;

К проведению работ допускается технический персонал Исполнителя, обученный безопасным методам работы, прошедший специальный инструктаж, проверку знаний правил безопасности, имеющий соответствующую квалификацию для пусконаладки данного оборудования. Для предотвращения или уменьшения воздействия вредных и опасных производственных факторов на организм человека при выполнении пусконаладочных работ должны применяться средства коллективной и индивидуальной защиты работающих в соответствии с ГОСТ 12.4.011-89. Персонал должен применять исправные и проверенные защитные средства (диэлектрические перчатки, коврики, инструмент с изолированными ручками и др.).

Рабочие места должны иметь достаточное освещение. При необходимости применяют переносные осветительные приборы с напряжением 24 В.

В местах проведения оперативных переключений должны устанавливаться предупреждающие плакаты и знаки в соответствии с требованиями Межотраслевых Правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок.

При работе с электрооборудованием необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

- все металлические части, которые могут оказаться под напряжением, должны быть надежно заземлены;

- не оставлять во время обслуживания подключенные приборы без надзора;

- у каждого шкафа, распределительного щита под напряжением более 60 В должны быть диэлектрические коврики;

- не оставлять включенными цепи электроосвещения рабочих мест после окончания работ;

- не производить работы при неисправном электрооборудовании (нарушен заземляющий контур, сопротивление изоляции ниже допустимого, не закрыты токоведущие шины и др.)

# Text boxes

| Лист регистрации изменений |
| --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопро-водитель-ного докум. и дата | Подп. | Дата |
|  | измененных | замененных | новых | аннули-рован-ных |  |  |  |  |  |